## Лист1
Расчет объема мембранного бака для водоснабжения
Установка без частотного преобразователя. |  |  |  | Мощность насоса, кВт | Рекомендуемое максимальное число включений-выключений насоса
| Производительность установки, м3/ч | 89 |  | <=3,7 | <=60
| Даление выключения установки, ати | 5 |  | <=7,5 | <=30
| Давление включения установки, ати | 4 |  | <=15 | <=20
| Максимальное число включений-выключений насоса | 30 |  | > 18 | <=15
| Давление воздуха в пустом баке (рекомендуется на 0,2 атм меньше давления включения) | 3.8 | 3.8 | Рекомендуется
| Количество насосов в установке (без резервного) | 4
| Необходимый запас воды, литры | 815.8333
| Обьем мембранного бака, литры | 1274.7396
При использовании частотного преобразователя объем бака можно делить на 3-4
* Все давления относительные (не абсолютные) и выражены в атмосферах
Формула для расчета:
Vt =[M Qвод (Pвыкл + 1) (Pвкл + 1)] / [N* (Pвыкл - Pвкл) (Pвозд + 1)*n]
Vt = обьем бака (литры) Qвод = Производительность установки (м3/ч)
M = Коэффициент (16,5 *1000/60)
Pвкл = Давление включения установки
Pвыкл = Давление выключения установки
N = Допустимое число включений-выключений насоса в час
Pвозд = Давление воздуха в пустом баке
n = Число насосов в установке (без резервного)