## Лист1
Расчет электрических нагрузок
Группа | Потребители | Установленная мощность | Ном. Ток | Коэффициент спроса | cos f \tg f |  | расчетная мощность |  |  | Расчетный ток
[7 empty] | активная, кВт | реактивная, кВт | Полная кВА
3-й этаж (ШР-1) | [10 empty] | Дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО), 30 ма, 40А, класс А, ВД63 (25A?) | Автоматический выключатель двухполюсной
Гр1 | Ванная с гидромассажем | 2 | 10.72 | 0.5 | 0.85 | 0.62 | 1 | 0.62 | 1.1765 | 1.7875 | Автомат, 16A, С60А, кривая С
Гр2 | Розетка ванной комнаты и с/у | 1.2 | 6.43 | 0.5 | 0.85 | 0.62 | 0.6 | 0.372 | 0.70588 | 1.0725 | Автомат, 10A, С60А, кривая С
Гр3 | Освещение ванной комнаты и с/у | 0.5 | 5.76 | 1 | 0.95 | 0.33 | 0.5 | 0.165 | 0.52632 | 0.79965 | (УЗО), 30ма, С10, ВД63
Гр4 | Освещение холл, балкон | 1 | 9.91 | 1 | 0.92 | 0.43 | 1 | 0.43 | 1.087 | 1.6515 | Автомат, 16A, С60А, кривая С
Гр5 | Розетки холл, балкон | 2.1 | 10.64 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 1.05 | 0.504 | 1.1667 | 1.7726 | (УЗО), 30ма, С16, ВД63
Гр6 | Вытяжная вентиляция | 0.6 | 3.22 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 0.3 | 0.225 | 0.375 | 0.56975 | Автомат, 6A, С60А, кривая С
Гр7 | Освещение спальни1,2, кабинета | 1 | 4.8 | 1 | 0.95 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1.0526 | 1.5993 | Автомат, 6A, С60А, кривая С
Гр8 | Розетки спальни1,2, кабинета | 2.1 | 10.64 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 1.05 | 0.504 | 1.1667 | 1.7726 | (УЗО), 30ма, С16, ВД63
|  |  | 2-й Этаж (ШР-2) | [7 empty] | Дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО), 30 ма, 40А, класс А, ВД63 (25A?) | Автоматический выключатель двухполюсной
Гр1 | Ванная с гидромассажем | 2 | 10.72 | 0.5 | 0.85 | 0.62 | 1 | 0.62 | 1.1765 | 1.7875 | Автомат, 16A, С60А, кривая С
Гр2 | Розетки ванной комнаты и с/у | 1.2 | 6.43 | 0.5 | 0.85 | 0.62 | 0.6 | 0.372 | 0.70588 | 1.0725 | Автомат, 10A, С60А, кривая С
Гр3 | Освещение ванной комнаты и с/у | 0.5 | 5.76 | 1 | 0.95 | 0.33 | 0.5 | 0.165 | 0.52632 | 0.79965 | (УЗО), 30ма, С10, ВД63
Гр4 | Освещение гостинной, кухни | 1 | 5.76 | 1 | 0.95 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1.0526 | 1.5993 | Автомат, 10A, С60А, кривая С
ГР5 | Розетки гостинной, кухни | 2.1 | 10.64 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 1.05 | 0.504 | 1.1667 | 1.7726 | (УЗО), 30ма, С16, ВД63
Гр6 | Вытяжная вентиляция | 0.6 | 3.22 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 0.3 | 0.225 | 0.375 | 0.56975 | Автомат, 6A, С60А, кривая С
Гр7 | Освещение спальни, кабинета | 0.5 | 4.8 | 1 | 0.95 | 0.33 | 0.5 | 0.165 | 0.52632 | 0.79965 | Автомат, 6A, С60А, кривая С
Гр8 | Розетки спальни, кабинета | 2.1 | 10.64 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 1.05 | 0.504 | 1.1667 | 1.7726 | (УЗО), 30ма, С16, ВД63
ГР9 | Печь СВЧ | 2.2 | 11.14 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 1.1 | 0.528 | 1.2222 | 1.857 | Автомат, 16A, С60А, кривая С
Гр10 | Посудомоечная машина | 2.2 | 11.8 | 0.3 | 0.8 | 0.75 | 0.66 | 0.495 | 0.825 | 1.2535 | Автомат, 16A, С60А, кривая С
|  |  | 1-й Этаж (Шр-3) | [7 empty] | Дифференциальный выключатель нагрузки, 300ма, In63А, класс АС, ВД63 | Автоматический выключатель двухполюсной
Гр1 | Электрооборудование 3 этажа | 10.5 |  | 0.45833 | 0.91 | 0.44 | 4.8125 | 2.1175 | 5.2885 | 8.035 | Двухполюсный выключатель 25А
Гр2 | Электрооборудование 2 этажа | 14.4 |  | 0.525 | 0.91 | 0.44 | 7.56 | 3.3264 | 8.3077 | 12.6222 | Двухполюсный выключатель 25А
Гр3 | Электрооборудование бани, бассейна | 3 | 9.5 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 2.4 | 1.8 | 3 | 4.558 | Двухполюсный выключатель 25А
Гр4 | Электрооборудование гаража, электропривод ворот | 5 | 9.5 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 4 | 3 | 5 | 7.5967 | Двухполюсный выключатель 25А
Гр5 | Скважинный насос | 1.5 | 8.4 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0.9375 | 1.4244 | Автомат, 10A, С60А, кривая С
Гр6 | Стиральная машина | 2.5 | 13.41 | 0.3 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0.9375 | 1.4244 | (УЗО), 30ма, С16, ВД63
Гр7 | Душевая кабина | 1.2 | 6.43 | 0.3 | 0.85 | 0.62 | 0.36 | 0.2232 | 0.42353 | 0.64349 | Автомат, 10A, С60А, кривая С
Гр8 | Розетка ванной комнаты и с/у | 1.2 | 6.43 | 0.3 | 0.85 | 0.62 | 0.36 | 0.2232 | 0.42353 | 0.64349 | Автомат, 10A, С60А, кривая С
Гр9 | Освещение ванной комнаты и с/у | 0.5 | 5.76 | 1 | 0.95 | 0.33 | 0.5 | 0.165 | 0.52632 | 0.79965 | (УЗО), 30ма, С10, ВД63
Гр10 | Вытяжная вентиляция | 0.6 | 3.22 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 0.3 | 0.225 | 0.375 | 0.56975 | Автомат, 6A, С60А, кривая С
Гр11 | Освещение прихожей, лестницы | 1 | 4.8 | 1 | 0.95 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1.0526 | 1.5993 | Автомат, 6A, С60А, кривая С
Гр12 | Освещение мастерской, билиардной | 0.5 | 4.8 | 1 | 0.95 | 0.33 | 0.5 | 0.165 | 0.52632 | 0.79965 | Автомат, 6A, С60А, кривая С
Гр13 | Розетки прихожей | 1.5 | 7.6 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.75 | 0.36 | 0.83333 | 1.2661 | (УЗО), 30ма, С10, ВД63
Гр14 | Розетки мастерской | 1.5 | 7.6 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.75 | 0.36 | 0.83333 | 1.2661 | (УЗО), 30ма, С10, ВД63
Гр15 | Розетки котельной | 2.1 | 10.64 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 1.05 | 0.504 | 1.1667 | 1.7726 | (УЗО), 30ма, С16, ВД63
Гр16 | Освещение котельной | 0.2 | 0.96 | 0.5 | 0.95 | 0.33 | 0.1 | 0.033 | 0.10526 | 0.15993 | Автомат, 6A, С60А, кривая С
Гр17 | Освещение участка | 2 | 9.91 | 0.5 | 0.92 | 0.43 | 1 | 0.43 | 1.087 | 1.6515 | Автомат, 16A, С60А, кривая С
|  | ВРУ | [7 empty] | 46.8323 | Автомат 50А, элекросчетчик
13.0627