## ТА
Расчет теплового аккумулятора (цилиндр, D/h=1 )
| вода | чугун | гранит
Теплоемкость матрицы, кдж/кг\К | 4.2 | 0.54 | 0.92
Плотность матрицы, кг/м3 | 1000 | 7550 | 2720
Коэф. Теплоотдачи в окр. среду, вт/м2/К | 5 | 5 | 5
Толщина изоляции, мм | 50 | 50 | 50
Коэф. Теплопроводности изоляции, вт/м/К | 0.05 | 0.05 | 0.05
Мощность приемника тепла, кВт | 10 | 4 | 4
Мощность источника тепла, квт | 16 | 10 | 10
Температура начальная, оС | 40 | 25 | 25
Температура конечная, оС | 65 | 30 | 30
Температура окр.среды, оС | 15 | 0 | 0
Время разряда, час | 12 | 16 | 16
Объем в первом приближении, м3 | 4.1143 | 11.3024 | 18.4143
Диаметр/высота, м | 1.737 | 2.4327 | 2.8626
Площадь поверхности, м2 | 11.8487 | 23.2409 | 32.1792
Коэф. Теплопередачи, вт/м2,К | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
Потери в окр. Среду, квт | 0.37027 | 0.5326 | 0.73744
Объем аккумулятора, м3 | 4.2666 | 12.8074 | 21.8092 | время нагрева=теплоемкость*обьём*разница температур/3,6
Масса матрицы, тонн | 4.2666 | 96.6956 | 59.321 | 63
Диаметр/высота, м | 1.7582 | 2.5363 | 3.0287
Площадь поверхности, м2 | 12.1394 | 25.2607 | 36.0216
Потери в окр. Среду, квт | 0.37936 | 0.57889 | 0.8255
Время заряда, час | 7.9666 | 7.6978 | 8.2619
коэффициент | 5.6452e-07 | 4.0315e-07 | 5.5003e-07
Время саморазряда, час | 341.0671 | 125.6238 | 92.0766
Остывание за время разряда, ос | 1.2046 | 0.68861 | 0.93555

## ПУ
5.3079