Задание на программирование контроллера МС8.2221012 для Шкафа управления котлом

Назначение контроллера:

- Управление трехходовым клапаном для поддержания температуры воды подачи в заданных пределах. Температура подачи должна поддерживаться в соответствии с введенным графиком, в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Управление двухступенчатой горелкой в зависимости от температуры на выходе котла.

- Регистрация управляющего сигнала на закрытие газового клапана КПЭГ-100п при поступлении сигналов «Неисправность» или «Авария» от системы контроля загазованности и содержания угарного газа.

- Обеспечение световой и звуковой сигнализации состояния котла.

- Обеспечение управления котлом через органы управления, расположенные на шкафу.

Функции, выполняемые контроллером:

- Измерение температуры:
1.1 наружного воздуха
1.2 после трехходового клапана
1.3 на входе в котел
1.4 на выходе котла
1.5 подачи

- Измерение давления воды на выходе котла

- Измерение разрежения в топке котла

- Контроль датчика заполненности котла водой

- Контроль сигналов «Неисправность», «Авария» от системы контроля загазованности,

- Контроль сигнала «Авария горелки»

- Управление модулем МР8.1231 по интерфейсу RS485,

- Управление сигналами «Внимание», «Номинальный режим», «Опасность конденсата», «Превышение давления воды в прямом трубопроводе», «Выход температуры за пределы регулирования», «Отсутствие тяги».

- Подача на горелку сигнала включения/выключения, а также сигналов переключения ступеней

- Управление приводом трехходового клапана.

Подключение к контроллеру внешних устройств — согласно схеме электрической принципиальной.

Описание работы контроллера.

Контроллер при поступлении от системы контроля загазованности сигналов «Неисправность», «Авария» должен выполнять следующие действия:

- При подаче перечисленных сигналов в виде импульсов частотой 1 Гц и скважностью 50% - включение сигнала «Внимание» и звукового сигнализатора.

- При подаче перечисленных сигналов, а также сигнала «Клапан закрыт» в виде «логический 0» (низкий уровень напряжения, прекращение управления трехходовым клапаном, противоконденсационным насосом, включение сигнала «Внимание» и звукового сигнализатора, гашение сигнала «Номинальный режим», подачу на горелку сигнала «Выключение горелки», прекращение управления ступенями горелки.

При срабатывании датчика заполненности котла водой (размыкание контактов), дачтика разрежения в топке, а также при достижении температуры на выходе котла 115ºС, подаче сигнала «перегрев котла» контактами реле Р4 или достижении давления 5,9 бар контроллер должен выполнить следующие действия:

- Подать сигнал на выключение горелки (обесточить реле Р2)

- Выключить сигнал «Номинальный режим»

- Включить сигнал «Внимание»

- Выключить противоконденсационный насос

- Если давление в трубопроводе воды превысило 5,9 бар — включить сигнал «Давление прямого трубопровода».

При нажатии на кнопку управления «Снятие звукового сигнала» контроллер должен снять сигнал «Внимание», и провести проверку условий появления этого сигнала. В случае, если условия подачи сигнала сохраняются, состояние сигнала «Номинальный режим» не изменяется. Если условия возникновения сигнала «Внимание» отсутствуют, контроллер включает сигнал «Номинальный режим».

При нажатии на кнопку «Останов котла» контроллер подает команду на выключение горелки,  прекращает управление горелкой, противоконденсационным насосом, трехходовым клапаном, выключает сигнал «Номинальный режим». Дальнейшее возобновление работы котла возможно при снятии сигнала «Клапан закрыт» от сигнализатора контроля загазованности. Сигнал «Клапан закрыт» подается уровнем «Логический 0».

При снижении температуры после трехходового клапана до 68ºС конроллер должен подать команду на включение противоконденсационного насоса.

При снижении температуры на входе котла ниже 60ºС контроллер должен включить сигнал «Опасность конденсата» .

При нажатии на кнопку «Запуск котла» контроллер должен проверить отсутствие активных уровней сигналов «Заполненность котла водой», «Перегрев котла», «Клапан закрыт», «Неисправность», «Авария», «Разрежение в топке» проверить показания датчиков температуры (Т<115ºС) давления в трубопроводах воды (<5,9 бар), и при отсутствии сигналов, запрещающих включение -  включить горелку и осуществлять управление котлоагрегатом до достижения заданного режима работы, после чего включить сигнал «Номинальный режим»

По достижении номинального режима контроллер продолжает управление котлоагрегатом, также контролируя состояние датчиков, обеспечивающих безопасную эксплуатацию котлоагрегата.

Сигнал «Выход температуры за пределы регулирования» включается в том случае, если, управляя ступенями горелки и трехходовым клапаном, котлоагрегат не может обеспечить заданную температурным графиком температуру подачи воды. При этом также гасится сигнал «Номинальный режим».

Контроллер должен хранить в своей памяти архив срабатываний аварийных защит за последний год.