## Расчет дымовой трубы
Аэродинамический расчет дымовых труб проектируемой котельной
Исходные данные:
[6 empty] | Расход тепла МВт / Гкал/ч | [9 empty] | Установленная мощность электродвигателей, кВт
[6 empty] | Расход тепла на отопление и вентиляцию |  |  | Расход тепла на горячее водоснабж. |  |  | Расход тепла на технологич. цели | Общий расход теплоты
1 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6
Максимально зимний (tн=-270С) | [5 empty] | 1.08 |  |  | - |  |  | - | 1.08 |  |  | -
[6 empty] | 0.9288 |  |  | - |  |  | - | 0.9288
Наиболее холодный месяц (tн=-11,4 0С) | [5 empty] | 0.7056 |  |  | - |  |  | - | 0.7056 |  |  | -
[6 empty] | 0.60682 |  |  | - |  |  | - | 0.60682
Летний | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - | 0 |  |  | -
[6 empty] | - |  |  | - |  |  | - | 0
Проектом принята установка 2-х котлов Ferolli Prextherm RSW 600 общей установленной мощностью1200 кВт
Котлы оснащены индивидуальными дымовыми трубами.
Паспортные данные котла Ferolli Prextherm RSW 600:
Типразмер |  |  | Мощность горелок | [5 empty] | Тепловая мощность |  |  |  | Расход газа
|  |  | мин (кВт) |  |  | макс (кВт) |  |  | мин (кВт) |  |  | макс (кВт) | мин, (м3/час) |  |  | макс, (м3/час)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7
600 |  |  | 423.913 |  |  | 1086.9565 |  |  | 390 |  |  | 1000 | 46.1392 |  |  | 118.3056
скорость
1 |  | Диаметр дымовой трубы, Ду (мм): | [13 empty] | 426 х 8 |  | 6.0315
2 |  | Температура газов за котлом, не менее 0С: | [13 empty] | 170 | внутр. диаметр
3 |  | КПД брутто котла, %, не менее: | [13 empty] | 92 | 410
4 |  | Коэффициент избытка воздуха в дымовой трубе | [13 empty] | 1.4
5 |  | Разрежение в газоходе за котлом, мм.вод.ст. | [13 empty] | 0
6 |  | Расченый коэффициент запаса по тяге | [13 empty] | 1.2
7 |  | Теоретически необходимое кол-во воздуха необходимого для сжигания 1м3 топлива: | [13 empty] | 10
8 |  | Теоретический объем продуктов сгорания для газа м3/м3 | [13 empty] | 11
9 |  | Заданная эффективная высота дымовой трубы, м | [13 empty] | 11.7 | 11.7
10 |  | Дополнительная высота дымовой трубы, м | [13 empty] | 1
11 |  | Минимальная скорость дымовых газов в трубе, м/с | [13 empty] | 6
12 |  | Коэффициент теплоизоляции дымовой трубы | [13 empty] | 0.34
Описание конструкции дымовой трубы:
Дымовая труба диаметром 426 х 8 мм выполняется из труб электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91(2002) покрывается
жаропрочной эмалью (К0-811к ГОСТ 23122-78), покрывается теплоизоляцией и тонколистовой оцинкованной сталью.
Внутри трубы устанавливаются : шибер (поворотный или лепестковый клапан) для регулирования тяги,
дверца для чистки дымовой трубы распологается в нижней части дымовой трубы (ниже точки присоединения
газохода к дымовой трубе).
Расчет суммы коэффициентов местных сопротивлений дымовой трубы:
Таблица 4
№ |  | Наименование сопротивления | [8 empty] | Способ определения |  |  |  | Коэффициент местного сопротивления
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 4
1 |  | Вход в канал с прямыми кромками заподлицо со | [8 empty] | список лит-ры п.1
|  | стенкой | [8 empty] | таблица VII-3 №пп. 1 |  |  |  | 0.5
2 |  | Открытый шибер, поворотный клапан | [8 empty] | список лит-ры п.1
[11 empty] | таблица VII-3 №пп. 16 |  |  |  | 0.1
3 |  | Колено с острыми кромками | [8 empty] | список лит-ры п.1 |  |  |  | 1.2
таблица VII-3 №пп. 4
4 |  | Выход из дымовой трубы | [12 empty] | 1
Сумма коэффициентов местных сопротивлений в дымовой трубе: | [14 empty] | 2.8
Расчет:
Таблица 5
№ |  | Наименование расчетной величины | [8 empty] | Способ определения |  |  |  | Расчетное значение
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 4
1 |  | Охлаждение дымовых газов в трубе на | [12 empty] | 0.34
1 м ее высоты, 0С
2 |  | Температура дымовых газов на выходе из дымовой | [12 empty] | 166.022
трубы, 0С
3 |  | Средняя температура дымовых газов в трубе, 0С | [12 empty] | 168.011
4 |  | Расход воздуха необходимого для горения, м3/ч | [12 empty] | 1183.0562
5 |  | Действительный объем продуктов сгорания, м3/ч | [12 empty] | 2866.7076
6 |  | Расчетная скорость газов в дымовой трубе, м/с | [12 empty] | 6.0315
|  | Д=426 х 8 мм |  |  | --> | F= |  | 0.13203 |  | м2
7 |  | Коэффициент кинематической вязкости дымовых газов | [12 empty] | 2.8145e-05
при 760 мм.вод.ст.
путем интерполяции:
tг1=100 0С v1=20,8*10-6 м2/сек
tг2=200 0С v2=31,6*10-6 м2/сек
8 |  | Число Рейнольдса | [12 empty] | 87862.3891
9 |  | Коэффициент сопротивления трения при | [12 empty] | 0.018354
Re=4 000 - 100 000
10 |  | Плотность дымовых газов при рабочих условях, | [12 empty] | 0.079236
кгс·сек2/м4
11 |  | Сопротивление трения в дымовой трубе, мм.вод.ст. | [12 empty] | 0.75488
12 |  | Сопротивление в местных сопротивлениях, мм.вод.ст. | [12 empty] | 4.0355
13 |  | Сумма сопротивлений в дымовой трубе, мм.вод.ст. | [12 empty] | 4.7904
Аэродинамический расчет дымовой трубы при динамически изменяемых условиях:
Расчет производится с целью выявления наихудших условий для работы дымовой трубы в реальных условиях.
В связи с изменением температуры наружнего воздуха изменяется его плотность, что приводит к изменению
разности плотностей между наружним воздухом и дымовыми газами. Это явление вызывает изменения в самотяге
дымовой трубы.
Плотность наружного воздуха определяется по формуле, кгс·сек2/м4:
,где 0,132 кгс·сек2/м4 - плотность воздуха при t=0 0С и атмосферном давлении 760 мм.вод.ст.
tн - температура наружного воздуха, 0С
Самотяга дымовой трубы определяется по следующей формуле, мм.вод.ст.:
, где Hэф - эффективная высота дымовой трубы, м
g - ускорение свободного падения, м/с2
pв - плотность воздуха при рабочих условиях, кгс·сек2/м4
pг - плотность дымовых газов при рабочих условиях, кгс·сек2/м4
Высота дымовой трубы обеспечивающая необходимую тягу, определяется по формуле:
, где ∑∆hтр - сумма сопротивлений в дымовой трубе, мм.вод.ст
остальные обозначения см. выше
Результаты расчета см. табл. 6
Таблица 6
| Периоды года |  |  | Наружняя температура, 0С |  |  | Плотность воздуха, кгс·сек2/м4 |  |  | Самотяга дымовой трубы, мм.вод.ст. |  | Высота дымовой трубы (м), обеспечивающая необходимую тягу
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
| Зимний |  |  | -27 |  |  | 0.14649 |  |  | 8.2684 |  | 7.23
| Переходный |  |  | 10 |  |  | 0.12734 |  |  | 5.9137 |  | 10.1088
| Нормативный |  |  | 20 |  |  | 0.12299 |  |  | 5.3794 |  | 11.1129
| Летний параметры А |  |  | 25 |  |  | 0.12093 |  |  | 5.1257 |  | 11.663
| Летний параметры Б |  |  | 31 |  |  | 0.11854 |  |  | 4.8323 |  | 12.3712
Вывод:
Принимается труба диам. 426 х 8 мм и эффективной высотой (с запасом на не учтенные сопротивления): 13 м
Самотяга выбранной дымовой трубы: 5.25 мм.вод.ст., что составляет 6.54 % запаса по тяге
Скорость продуктов сгорания через устье дымовой трубы: 6.03 м/с
Список использованной литературы:
1. С.И. Мочан "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)" 1977 г
2. Е.А. Бойко "Котельные установки и парогенераторы (аэродинамический расчет котельных установок)" 2006г
3. Н.Б.Либерман "Справочник по проектированию котельных установок систем централизованного
теплоснабжения (общие вопросы проектирования и основное оборудование)" 1979г
4. В.А Двойнишников "Конструкция и расчет котлов и котельных установок" 1988 г
5. Н.В. Кузнецов, В.В. Митор, И.Е. Дубовский, Э.С. Карасина "Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный
метод) - издание 2-е, переработанное" 1973 г
Note on A51: Admin: Набор коэффициентов местных сопротивлений для схемы "котел-дымовая труба", с одним поворотом дымовых газов в тройнике от иеста присоединения газохода от котла в направлении выброса (вверх)
Note on I12: Admin: Редактируемое значение
Note on M12: Admin: Редактируемое значение
Note on X96: Admin: Скорость дымовых газов по нормативке должна быть от 6-10 м/с, а там как с экспертами договоришся
Note on X110: Admin: Расчетная формула действительна для числа Рейнольдса в диапазоне от 4 до 100 тысяч, при других значениях - возможна ошибка в исходных данных, обычно этот диапазон удовлетворяет всем условиям
Note on Y31: Admin: Подбирается автоматически в зависимости от минимальной скорости дымовых газов
Note on Y34: Admin: Очень важное значение, требуйте его от производителей или поставщиков оборудования
Note on Y35: Admin: Очень важное значение, требуйте его от производителей или поставщиков оборудования
Note on Y39: Admin: Значение корректируется автоматически (если включены итерации)
Note on AD39: Admin: Значение после цикла расчета, требуется проверить все параметры, в случае необходимости произвести новый цикл расчета с полученным значением эффективной высоты дымовой трубы. Данное значение является минимально необходимым условием для выполнения тяги по заданным параметрам. АФФТОР ответственности ни за что не несет, методика расчета вылизана совместно с гос.экспертизой г.Саратова по методикам расчета перечисленных в списке литературы

## трубы
ГОСТ 10704-91 (1993)
Трубы стальные электросварыне прямошовные
Vг=2867 м3/ч
№ | условный диаметр по ост 34201-73 | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки труб, мм | Внутренний диаметр, мм | Обозначение труб по ГОСТ | Масса 1 м труб, кг | F, м2 | ω, м/с
1 | 80 | 89 | 3 | 83 | 89 х 3 | 6.36 | 0.0054106 | 147.1753 | 1
2 | 100 | 114 | 4 | 106 | 114 х 4 | 10.85 | 0.0088247 | 90.2359 | 1
3 | 125 | 133 | 4 | 125 | 133 х 4 | 12.73 | 0.012272 | 64.889 | 1
4 | 150 | 159 | 4 | 151 | 159 х 4 | 15.29 | 0.017908 | 44.4669 | 1
5 | 200 | 219 | 6 | 207 | 219 х 6 | 31.52 | 0.033654 | 23.6619 | 1
6 | 250 | 273 | 6 | 261 | 273 х 6 | 39.51 | 0.053502 | 14.8837 | 1
7 | 300 | 325 | 7 | 311 | 325 х 7 | 47.2 | 0.075964 | 10.4826 | 1
8 | 300 | 325 | 6 | 313 | 325 х 6 | 54.9 | 0.076945 | 10.3491 | 1
9 | 350 | 377 | 7 | 363 | 377 х 7 | 54.9 | 0.10349 | 7.6945 | 1
10 | 350 | 377 | 6 | 365 | 377 х 6 | 63.87 | 0.10463 | 7.6104 | 1
11 | 400 | 426 | 8 | 410 | 426 х 8 | 72.33 | 0.13203 | 6.0315 | 1
12 | 400 | 426 | 7 | 412 | 426 х 7 | 82.47 | 0.13332 | 5.9731 | 0
13 | 500 | 530 | 8 | 514 | 530 х 8 | 90.29 | 0.2075 | 3.8376 | 0
14 | 500 | 530 | 7 | 516 | 530 х 7 | 102.99 | 0.20912 | 3.808 | 0
15 | 600 | 630 | 10 | 610 | 630 х 10 | 107.55 | 0.29225 | 2.7248 | 0
16 | 600 | 630 | 7 | 616 | 630 х 7 | 152.9 | 0.29802 | 2.672 | 0
17 | 800 | 820 | 12 | 796 | 820 х 12 | 160.2 | 0.49764 | 1.6002 | 0
18 | 800 | 820 | 8 | 804 | 820 х 8 | 239.12 | 0.50769 | 1.5685 | 0
19 | 900 | 920 | 12 | 896 | 920 х 12 | 246.59 | 0.63053 | 1.2629 | 0
20 | 900 | 920 | 11 | 898 | 920 х 11 | 268.72 | 0.63335 | 1.2573 | 0
21 | 1000 | 1020 | 12 | 996 | 1020 х 12 | 273.72 | 0.77913 | 1.0221 | 0
22 | 1000 | 1020 | 11 | 998 | 1020 х 11 | 298.31 | 0.78226 | 1.018 | 0
11