- АКТ

- проверки работоспособности приборов защиты от загазованности

- в котельной c. Блендамедово

- В соответствии с проектом для сигнализации предельных концентраций угарного газа и природного в котельной установлен

- сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ1.

- Проверка работоспособности приборов защиты от загазованности была выполнена 32 июля 2009 г.

- При подаче угарного газа и природного газа на соответствующие датчики происходит срабатывание звуковой и световой сигнализации, закрывается газовый клапан, установленный на вводе газа в котельную.

Сделан вывод о том, что приборы защиты от загазованности работоспособны.

| - инженер службы наладки - ООО “И-го-го” |  | - Конев |
| --- | --- | --- |