### Москва, 27/01/2005

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ

Ссылаясь на просьбы о разъяснении работы газовых отопительных котлов торговой марки «BAXI» серий ECO, LUNA, LUNA3, MAIN, NUVOLA и SLIM производства компании «BAXI SpA», Италия при различных входных давлениях газа, сообщаем следующее.

Газовые отопительные котлы вышеназванных серий оснащены газовыми клапанами ведущих европейских производителей – «HONEYWELL» («ХОНЕЙВЕЛ») или «SIT» («СИТ»). Согласно европейским нормативам котлы проверяются на заводе-изготовителе при номинальном входном давлении газа 200 мм вод. столба. Благодаря встроенному редуктору давления данные котлы устойчиво работают при входном давлении газа от 50 до 500 мм вод. столба. При этом при входном динамическом давлении газа 50 мм вод. столба полезная выходная мощность составляет примерно 50% от номинальной мощности, а в диапазоне от 120 до 500 мм вод. столба большинство моделей имеют неизменную 100%-ную мощность.

Более точно график зависимости полезной выходной мощности от входного давления газа можно построить, пользуясь таблицами зависимости тепловой мощности от давления на горелке, которые приведены в инструкциях по установке и эксплуатации (при этом к значениям давления на горелке необходимо добавлять около 15 мм вод. столба для учета дополнительного падение давления газа на клапане).

В качестве примера ниже приведен график зависимости полезной мощности от входного давления для котла MAIN 24 Fi.

Технический директор Представительства

«БАКСИ С.П.А.» в России

Валуйских С.Ф.

| ###### Baxi Group Limited Pentagon House, Sir Frank Whittle Road Derby, Derbyshire DE21 4XA United Kingdom Tel.: +44 (0)1332 524800 Fax: +44 (0)1332 524810 http://www.baxigroup.com | ###### BAXI S.p.A. ###### 36061 Bassano del Grappa (VI) ###### Italia, Via Trozzetti 20 ###### Telefono 0424 517111 ###### Telefax 0424 38089 ###### http://www.baxi.it | ###### Компания «БАКСИ С.п.А.» Представительство в РФ Россия, 123610, г. Москва Краснопресненская наб., 12, М-2, офис 1734 Тел./факс: 101-39-14; (095) 258-20-71/72/73 E-mail: baxi@baxi.ru http://www.baxi.ru |
| --- | --- | --- |