УТВЕРЖДЕНЫ

Заместителем Министра

здравоохранения СССР

П.И.ГЕРАСИМОВЫМ

9 августа 1978 г.

СОГЛАСОВАНЫ

Заместителем Главного

государственного санитарного

врача СССР

А.И.ЗАИЧЕНКО

5 июля 1978 г.

Начальником отдела

государственной экспертизы

проектов и смет Министерства

здравоохранения СССР

А.Н.МУСОРИНОЙ

8 августа 1978 г.

ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОЧИСТКЕ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ СТОЧНЫХ ВОД

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНИЦ И ОТДЕЛЕНИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Временные рекомендации (ВР)  предназначены  для

органов и    учреждений   здравоохранения   системы   Министерства

здравоохранения СССР,   а   также   для   проектных   организаций,

осуществляющих проектирование учреждений здравоохранения.

Примечание. Настоящие ВР должны соблюдаться при проектировании

вновь строящихся    и    реконструкции    действующих   учреждений

здравоохранения.

1.2. Сточные    воды    инфекционных   больниц   и   отделений

характеризуются следующими особенностями:

-имеют значительно    большую    обсемененность    патогенными

микроорганизмами, могущими привести к вспышкам таких  заболеваний,

как холера,   брюшной  тиф,  паратифы,  сальмонеллезы, дизентерия,

амебиаз, лямблиоз,  лептоспирозы (водная  лихорадка,  инфекционная

желтуха -    болезнь   Васильева-Вейля),   бруцеллез,   туляремия,

сибирская язва,  туберкулез, гельминтозы (аскаридоз, трихоцефалез,

дифиллоботриоз, описторхоз),    инфекционный    гепатит   (болезнь

Боткина), энтеровирусные заболевания (полиомиелит, Коксаки, ЕСНО),

а также некоторые аденовирусные заболевания.  Высокая выживаемость

патогенных микроорганизмов    в    сточных    водах   подтверждает

эпидемическую опасность  сточных  вод  инфекционных  больниц  (см.

табл. 1);

- коэффициент  неравномерности  образования  сточных вод как в

течение суток,  так и в отдельные дни недели может достигать 2,5 и

более;

- при  одинаковом  водопотреблении   количество   загрязнений,

приходящихся на  одну  больничную койку,  в 2-3 раза выше,  чем на

одного жителя населенного пункта;

- состав больничных сточных вод,  в связи с аритмичным режимом

работы учреждения,  в течение суток может меняться в  значительных

пределах.

1.2.1. В   соответствии   с    п.    10.12    СНиП    11-69-78

\"Лечебно-профилактические учреждения\" сточные  воды инфекционных и

туберкулезных больниц  (отделений)  перед   сбросом   в   наружную

канализацию должны быть обеззаражены.

Обеззараживание сточных    вод     следует     предусматривать

централизованное с   применением   термического,  радиационного  и

других физических методов обеззараживания.

1.2.2. В сточных водах инфекционных больниц и отделений помимо

обычных загрязнений отмечается высокое содержание  дезинфицирующих

веществ, антибиотиков  и других лекарственных препаратов,  которые

могут приводить к ухудшению эффекта  очистки  стоков  на  очистных

сооружениях.

1.3. Количество сточных вод инфекционных больниц и отделений и

режим поступления  их  на  очистные сооружения следует принимать с

учетом основных    решений,    принятых    схемой     канализации,

разработанной в   составе   проекта   районной   планировки,  схем

генеральных планов и проектов планировки  и  застройки  населенных

пунктов, перспективного развития больничного комплекса.

1.4. Суточное  водоотведение   от   инфекционных   больниц   и

отделений следует  рассчитывать исходя из нормы водопотребления на

одну койку     в      соответствии      со      СНиП      11-69-78

\"Лечебно-профилактические учреждения\".

1.5. При  определении  концентрации  загрязнений  сточных  вод

инфекционных больниц  и  отделений  следует исходить из количества

загрязнений и  нормы  водоотведения  на  одну  койку.   Количество

загрязнений на  одну  койку  надлежит  принимать по табл.  26 СНиП

11-32-74 \"Канализация. Наружные сети и сооружения\".

1.6. Расчет       сооружений       биологической       очистки

надлежит производить на сумму органических загрязнений, выраженных

БПКполн (биохимическая потребность в кислороде).

1.7. Состав  очистных  сооружений   инфекционных   больниц   и

отделений следует  выбирать  в  зависимости  от  характеристики  и

количества поступающих на очистку сточных вод,  требуемой  степени

их очистки, метода обработки осадка и других местных условий.

Таблица 1

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В СТОЧНОЙ ВОДЕ (ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ДАННЫМ)

+----------------------------------------------------------------+

|                        |Темпе- |        |                      |

|       Возбудитель      |ратура,|  Дни   |      Автор, год      |

|                        |  ёС   |        |                      |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|Бактерии тифо-паратифоз-|  4-6  | До 60  |Милявская П.Ф.,  1947;|

|ной группы              |       |        |Эфендиев С.С.,   1955 |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|Бактерии дизентерии     |  37   | До 56  |Белова И. М.,    1954;|

|                        |       |        |Григорьева Л.В., 1975;|

|                        |       |        |Куликов А.В., 1972    |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|Холерный вибрион        |  2-18 |До неск.|Бароян О.В.,     1967,|

|                        |       |мес.    |1971;                 |

|                        |       |        |Бургасов П.Н.,   1971,|

|                        |       |        |1976;                 |

|                        |       |        |Адамов А.К., 1977     |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|Бруцеллы                |0-(-5) | До  7  |Вершилова П.А., 1972  |

|                        |       | мес.   |                      |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|Возбудитель туляремии   |   1   | До  9  |Олсуфьев Н.Г., 1976   |

|                        |       | мес.   |                      |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|Возбудитель сибирской   |       |До неск.|Архипов В.В., Гинсбург|

|язвы: споровая форма    |       |лет     |Н.Н. и др., 1976      |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|Микобактерии туберкулеза|   -   |До    11|Яковлева Г.П., 1961   |

|                        |       |мес.    |                      |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|Возбудитель сапа        |   -   |До 30   |Михин Н.А., Леонов  Н.|

|                        |       |        |И., 1938              |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|Энтеровирусы:           |       |        |                      |

|Вирус полиомиелита      |   -   |Неск.   |Гончарук Е.И.,  Проко-|

|                        |       |мес.    |пов В.А., 1973        |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|Вирус Коксаки (А и Б)   |   -   |То же   |                      |

|------------------------+-------+--------+----------------------|

|ЕСНО7, ЕСНО9            |   -   | ->>-   |Григорьева Л.В., 1975;|

|                        |       |        |Левкович Е.Н., 1955   |

+----------------------------------------------------------------+

1.8. Расположение очистных сооружений  и  планировка  очистной

станции должны  соответствовать  требованиям пп.  7.13 и 7.14 СНиП

11-32-74 \"Канализация. Наружные сети и сооружения\".

Необходимый инвентарь  для  эксплуатации  очистных  сооружений

должен храниться в специально отведенном постоянном месте.

1.9. Канализационные  сооружения по централизованной очистке и

обеззараживанию стоков инфекционных больниц  и  отделений  следует

размещать на их территории с соблюдением санитарно-защитных зон от

сооружений до больничных корпусов.

Для сооружений производительностью до 25 куб.м/сутки,  имеющих

в своем  составе  септик,  нормы  санитарных  разрывов  указаны  в

таблице 2.

Таблица 2

НОРМЫ САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ С СЕПТИКОМ

+----------------------------------------------------------------+

|                                    |Производительность септика,|

|      Нормативный показатель        |        куб.м/сутки        |

|                                    |---------------------------|

|                                    |до 1|до 2|до 6|до 12|до 25 |

|------------------------------------+----+----+----+-----+------|

|Расстояние от здания до септика, м  | 10 | 13 | 15 | 20  |  25  |

+----------------------------------------------------------------+

Для сооружений   механической   и   биологической   очистки  с

термомеханической обработкой   осадка   в   закрытых    помещениях

производительностью до  200  куб.м/сутки  санитарно-защитная  зона

должна составлять не менее 100 м,  при производительности  до  500

куб.м/сутки - не менее 150 м.

Поля фильтрации и очистные  сооружения  с  иловыми  площадками

даже при мощности менее 200 куб.м/сутки требуют санитарно-защитной

зоны не менее 200 м.

1.10. Канализационные    насосные   станции   не   допускается

размещать в зданиях больниц,  а также в зданиях  и  помещениях,  к

которым предъявляются  повышенные  требования  в  отношении уровня

шума.

1.11. При  проектировании  канализационных очистных сооружений

инфекционных больниц и  отделений,  расположенных  в  сейсмических

районах, на  просадочных грунтах,  подрабатываемых территориях и в

районах вечно-мерзлых    грунтов,    следует     руководствоваться

соответствующими пунктами  СНиП  11-32-74  \"Канализация.  Наружные

сети и сооружения\".

1.12. В  случаях  высокого  стояния  грунтовых вод должны быть

предусмотрены гидроизоляционные  мероприятия   для   предохранения

конструкций очистных  установок  от  разрушения  и  для санитарной

охраны грунтовых вод от загрязнения.

1.13. Территория  станции  должна  быть  ограждена забором или

изгородью на высоту не  менее  1,6  м,  благоустроена,  озеленена,

освещена и   иметь   дороги   с  искусственным  покрытием.  Ширина

замощенной части дороги принимается не менее 3,5 м.

1.14. Очищенные  и  обеззараженные  сточные  воды  могут  быть

выпущены в водоем или в канализационную сеть  населенного  пункта,

не имеющего канализационных очистных сооружений на полную очистку.

Примечание. Требования к условиям спуска сточных вод  изложены

в п. 1.15 СНиП 11-32-74 \"Канализация. Наружные сети и сооружения\".

2. Выбор схем канализационных очистных сооружений

2.1. Выбор   комплекса   канализационных  очистных  сооружений

инфекционных больниц и отделений должен проводиться в  зависимости

от профиля   больницы   (отделения),   количества   сточных   вод,

подлежащих очистке  и   обеззараживанию,   характера   территории,

санитарно-защитных зон,       климатических,      грунтовых      и

гидрогеологических условий,   инженерного   обеспечения    площади

застройки, санитарно-гигиенического  состояния  района  и  условий

сброса очищенных сточных вод.

2.2. Определяющим в выборе канализационных очистных сооружений

является вопрос строительства больничного комплекса,  инфекционной

больницы или   инфекционного   отделения   в   канализованном  или

неканализованном пункте.

2.3. При  проектировании  канализационных  очистных сооружений

инфекционных больниц и отделений,  расположенных в  канализованных

населенных пунктах,  предпочтение   следует   отдавать  физическим

методам обеззараживания, позволяющим исключить комплекс сооружений

предварительной механической и биологической очистки сточных вод.

2.4. Наиболее  перспективными  для  канализованных  населенных

пунктов, имеющих   очистные  сооружения  на  полную  биологическую

очистку, следует  считать  термические  установки,   разработанные

Всесоюзным научно-исследовательским     институтом    ветеринарной

вирусологии и микробиологии (г.  Покров), которые позволяют наряду

с высокой     эффективностью    обеззараживания    обойтись    без

предварительной очистки    сточных    вод,    обязательной     при

хлорировании, и значительно упростить схему очистки инфицированных

стоков.

2.5. Обеззараживание   биологически   очищенных   сточных  вод

допускается также с использованием хлора, хлорсодержащих реагентов

или электролитическим   методом   в   сочетании  со  смесителем  и

контактными резервуарами.

Осадок должен  быть  обеззаражен  термическим  методом (камеры

дегельминтизации, сушилки со встречными струями).

Примечание. Для  обеззараживания сточных вод электролитическим

методом может  быть  рекомендована   электролизная   установка   с

графитовыми электролизерами  типа ЭН-25 производительностью 1-2 кг

активного хлора в час для  строительства  в  районах  с  расчетной

температурой до   -20,   -30,  -40ёС  (типовой  проект  901-3-76),

Гипрокоммунводоканал, 19.12.74).

2.6. Для  инфекционных  больниц  (отделений),  расположенных в

канализованных населенных пунктах,  не имеющих очистных сооружений

на полную    биологическую    очистку,    наиболее   целесообразно

использование установок, серийно изготовляемых заводским способом,

обеспечивающих    механическую    и   биологическую   очистку,   с

обязательным применением устройств для обеззараживания.

2.7. При  выборе схем очистки сточных вод инфекционных больниц

и отделений,  расположенных в неканализованном населенном  пункте,

обеззараживание сточных  вод  хлором  (хлорсодержащими реагентами)

должно осуществляться только после биологической  очистки  сточных

вод.

Перед двухъярусными отстойниками,  аэрационными установками на

\"полное\" окисление, установками с аэробной стабилизацией активного

ила и   циркуляционно-окислительными   каналами   (ЦОК)   надлежит

предусматривать решетку-дробилку  с резервной решеткой на обводном

канале (п.7.263 СНиП 11-32-74).

2.8. Для   биологической   очистки  сточных  вод  инфекционных

больниц и отделений могут  проектироваться  и  строиться  очистные

сооружения, работающие  по принципу суммарного (полного) окисления

сточных вод - аэротенки продленной аэрации,  ЦОК;  не  исключается

возможность строительства  по  схеме:  отстойник  (преимущественно

двухъярусный со сброженным илом)  в  сочетании  с  биофильтром  (в

частности, с  загрузкой  современными  материалами  - пеностеклом,

пластмассой и пр.).

2.9. Для  инфекционных  больниц  и отделений,  расположенных в

неканализованном населенном пункте,  с суточным  расходом  сточных

вод свыше  25 куб.м/сутки и при наличии хорошо фильтрующих грунтов

допускается проектирование и строительство полей фильтрации (ПФ) с

предварительной механической  очисткой  сточных вод в отстойниках,

не дающих свежий ил.

2.10. В  неканализованных  населенных пунктах для инфекционных

отделений с суточным расходом сточных вод не более 15  куб.м,  при

наличии заключения гидрогеологов о надежной защищенности подземных

вод и согласования с местным геологическим управлением и  органами

государственного санитарного  надзора,  могут  быть  рекомендованы

поля подземной  фильтрации   (ППФ),   песчано-гравийные   фильтры,

фильтрующие колодцы.

2.11. Для инфекционных больниц и отделений с суточным расходом

сточных вод  до  50  куб.м при расположении их за пределами города

или в неканализованном районе города в качестве  местных  очистных

установок рекомендуются      компактные     установки     Академии

коммунального хозяйства  (\"КУ\"  АКХ)  и  биологические  установки,

работающие  по принципу суммарного окисления жидкой и твердой фазы

сточных  вод.  Если  позволяют  местные  условия,  предпочтительно

использовать   поля   фильтрации  с  предварительной  механической

очисткой сточных вод.

2.12. Выпуск сточных вод инфекционных больниц и  отделений  на

земледельческие поля орошения не допускается.

2.13. Рекомендации  по   выбору   схем   очистных   сооружений

инфекционных больниц и отделений сведены в табл. 3

Таблица 3

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА СООРУЖЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ

ОЧИСТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ

+----------------------------------------------------------------+

|          |Произво-|     Условия примерения   |                 |

|          |дитель- |--------------------------|                 |

|          | ность  |Грунты |Расположе-|Средне-|                 |

|          |сооруже-|       |ние уровня|годовая|                 |

|Сооружения|ний для |       |грунтовых |темпе- |   Примечание    |

|          |биологи-|       |   вод    |ратура |                 |

|          |ческой  |       |          |воздуха|                 |

|          |очистки,|       |          |       |                 |

|          | куб.м/ |       |          |       |                 |

|          | сутки  |       |          |       |                 |

|----------+--------+-------+----------+-------+-----------------|

|    1     |   2    |   3   |    4     |   5   |       6         |

|----------+--------+-------+----------+-------+-----------------|

|Фильтрую- | До 1,0 |Песок, |Не   менее|От 0 до|                 |

|щие колод-|        |супесь,|1,5 м ниже| +15ёС |                 |

|цы        |        |сугли- |дна колод-|       |                 |

|          |        |нок    |ца        |       |                 |

|----------+--------+-------+----------+-------+-----------------|

|Поля филь-|Свыше   |Песок, |Не менее 3|То же  |Норму    нагрузки|

|трации    |25,0    |супесь,|м ниже ло-|       |уменьшить на 20%.|

|          |        |сугли- |тка ороси-|       |Выращивание  ого-|

|          |        |нок    |тельных   |       |родных культур не|

|          |        |       |труб      |       |допускается      |

|----------+--------+-------+----------+-------+-----------------|

|Поля  под-|Не более|Песок, |Не менее 1|От 0 до|Норму    нагрузки|

|земной    |15,0    |супесь |м     ниже| +15ёС |уменьшить на 20%.|

|фильтрации|        |       |уровня    |       |Выращивание  ого-|

|          |        |       |ороситель-|       |родных культур не|

|          |        |       |ных труб  |       |допускается      |

|----------+--------+-------+----------+-------+-----------------|

|Песчано-  |Не более|Тяжелый|Не менее 1|От 0 до|Норму    нагрузки|

|гравийные |15,0    |сугли- |м ниже ло-| +5ёС  |уменьшить на 30%.|

|фильтры   |        |нок,   |тка  отво-|       |Рельеф резко  вы-|

|или  филь-|        |плотный|дящих дре-|       |раженный, со зна-|

|трующие   |        |извест-|нажных    |       |чительным перепа-|

|траншеи   |        |няк,   |труб      |       |дом отметок      |

|          |        |скали- |          |       |                 |

|          |        |стые   |          |       |                 |

|          |        |почвы, |          |       |                 |

|          |        |глина  |          |       |                 |

|----------+--------+-------+----------+-------+-----------------|

|Биологиче-|Свыше   |Тяжелый|Не менее 2|За  ис-|Предусматриваются|

|ские пруды|25,0    |сугли- |м от   дна|ключе- |для     доочистки|

|          |        |нок,   |пруда     |нием   |биологически очи-|

|          |        |глина и|          |районов|щенных    сточных|

|          |        |песча- |          |1 стро-|вод              |

|          |        |ник при|          |ительно|                 |

|          |        |отсут- |          |-клима-|                 |

|          |        |ствии  |          |тичес- |                 |

|          |        |земель-|          |кой зо-|                 |

|          |        |ных    |          |ны     |                 |

|          |        |терри- |          |       |                 |

|          |        |торий  |          |       |                 |

|----------+--------+-------+----------+-------+-----------------|

|Капельные |То же   |То же  |Не менее 1|       |Размещаются в за-|

|биофильтры|        |       |м от осно-|       |крытых отапливае-|

|          |        |       |вания соо-|       |мых помещениях   |

|          |        |       |ружения   |       |                 |

|          |        |       |(при уров-|       |                 |

|          |        |       |не стояния|       |                 |

|          |        |       |грунтовых |       |                 |

|          |        |       |вод  более|       |                 |

|          |        |       |1 м преду-|       |                 |

|          |        |       |сматривать|       |                 |

|          |        |       |гидроизо- |       |                 |

|          |        |       |ляцию соо-|       |                 |

|          |        |       |ружения)  |       |                 |

|----------+--------+-------+----------+-------+-----------------|

|Циркуляци-|Свыше   |То же  |То же     |С  рас-|Предусматривается|

|онные оки-|25,0    |       |          |четной |в случае  нецеле-|

|слительные|        |       |          |зимней |сообразности при-|

|каналы    |        |       |          |темпе- |менения установок|

|          |        |       |          |ратурой|заводского  изго-|

|          |        |       |          |не ниже|товления         |

|          |        |       |          |-25ёС  |                 |

|----------+--------+-------+----------+-------+-----------------|

|Аэрацион- |До 700  |То же  |          |С  рас-|                 |

|ные  уста-|        |       |          |четной |                 |

|новки   на|        |       |          |зимней |                 |

|\"полное\"  |        |       |          |темпе- |                 |

|окисление |        |       |          |ратурой|                 |

|(аэротен- |        |       |          |до -40ё|                 |

|ки   прод-|        |       |          |С      |                 |

|ленной аэ-|        |       |          |       |                 |

|рации)    |        |       |          |       |                 |

|----------+--------+-------+----------+-------+-----------------|

|Аэрацион- |200-1400| ->>-  |          |Свыше  |                 |

|ные  уста-|        |       |          |+7ёС   |                 |

|новки    с|        |       |          |       |                 |

|аэробной  |        |       |          |       |                 |

|стабилиза-|        |       |          |       |                 |

|цией избы-|        |       |          |       |                 |

|точного   |        |       |          |       |                 |

|активного |        |       |          |       |                 |

|ила       |        |       |          |       |                 |

+----------------------------------------------------------------+

2.14. Некоторые   возможные   схемы  канализационных  очистных

сооружений для инфекционных больниц и  отделений  представлены  на

рис. 1-9.

В схеме канализационных очистных сооружений, указанных на рис.

2-4, вместо    септика    или    термического    дегельминтизатора

устанавливается септик-дегельминтизатор,   предложенный   кафедрой

коммунальной гигиены    Киевского   медицинского   института   им.

А.А.Богомольца.

++

||

+----------+            ||

+--------+     |          |            ||

----|    1   |-----|    2(3)  |------------|| 4

+--------+     |          |            ||

+----------+            ||

||

++

Рис. 1.  Принципиальная  схема  обеззараживания  сточных   вод

инфекционных больниц   в   населенном   пункте,  имеющем  очистные

сооружения на полную биологическую очистку с обеззараживанием:

1 - решетка-дробилка; 2 - термическая установка; 3 - установка

типа гамма-облучения; 4 - канализационная сеть населенного пункта

+-- -- -- -- --

2             -- -- -- -- --

+-------+                |-- -- -- -- --

|   1   |----(  )------(     )-- -- -- --

+-------+              /  |-- -- -- -- --

+-----+              3    -- -- -- -- --

|  5  |                  +-- -- -- -- --

+-----+                          4

+-----+

|  6  |

+-----+

Рис. 2. Схема канализационных сооружений с полями фильтрации:

1 - септик;  2 - дозирующее устройство;  3 - распределительное

устройство; 4 - поля фильтрации;  5 - дегельминтизатор; 6 - иловые

площадки

2          +------ ---> -----()

+-------------+              |------ ---> -----()

|      1      |----( )-------( )----- ---> -----()  5

+-------------+             / |------ ---> -----() /

|                   3  +------ ---> -----()

+---------+

|    2    |

+---------+

|

+---------+

|    3    |

+---------+

Рис. 3.  Схема  канализационных  сооружений с полями подземной

фильтрации:

1 - септик;  2 - дозирующее устройство;  3 - распределительное

устройство; 4   -  подземная  оросительная  сеть  подземных  полей

фильтрации; 5   -   вентиляционное   устройство    сети;    6    -

дегельминтизатор; 7 - иловые площадки (поля компостирования)

4

+-----------+

2    3   | | | | | | |  +-----+

+-------------+     /    /    | | | | | | |  |     | +---+

|      1      |----( )-(  )---+-+-+-+-+-+-+--|  6  |-| 7 |-()->

+-------------+               | | | | | ||  +-----+ +---+

|                      +-----------                 8

+---------+                             5

|    9    |

+---------+

|

+---------+

|    10   |

+---------+

Рис. 4. Схема канализационных сооружений с песчано-гравийными

фильтрами (фильтрующими траншеями):

1 - решетка-дробилка; 2 - септик; 3 - дозирующее устройство; 4

- песчано-гравийный   фильтр   (или   фильтрующие  траншеи);  5  -

дренажная сеть;  6 - хлораторная;  7  -  ершовый  смеситель;  8  -

контактный резервуар;  9  - дегельминтизатор;  7 - иловые площадки

(поля компостирования)

+--- ---- ----()

+---------+                         |--- ---- ----()

--|    1    |--(   2   )----( 3 )----( )-- ---- ----()

+---------+                        /|--- ---- ----()

|                4 +--- ---- ----()

+-----+                     /       /

|  7  |                    5       6

+-----+

|

+-----+

|  8  |

+-----+

Рис. 5.    Схема   канализационных   очистных   сооружений   с

двухъярусным отстойником:

1 -   решетка-дробилка;   2  -  двухъярусный  отстойник;  3  -

дозирующее устройство;  4  -  распределительный   колодец;   5   -

подземные поля фильтрации; 6 - вентиляционное устройство на  сети;

7 - термический дегельминтизатор; 7 - силовые площадки

+ -- --

+----+              +----+         +----+  +--+         | -- --

| 1  |--( 2 )--(3)--|  4 |--( 5 )--|  6 |--| 7|--( 8 )--()-- --

+----+    |         +----+         +----+  +--+         | -- --

+----+                                           + -- --

| 10 |                                               /

+----+                                              9

Рис. 6.    Схема   канализационных   очистных   сооружений   с

двухступенчатой биологической очисткой стоков:

1 -   решетка-дробилка;   2  -  двухъярусный  отстойник;  3  -

дозирующее устройство;  4 - биофильтр;  5 -  вторичный  отстойник;

6 - хлораторная; 7 - ершовый  смеситель; 8 - контактный резервуар;

9 - поля фильтрации; 10 - термическая обработка осадка

3  +--------+            +--------+

+----+              /   |        |            |        |

--|  1 |---( 2 )----( )---|    4   |---( 5 )----|    6   |

+----+     |            +--------+            +--------+

|

+---+

| 7 |

+---+

Рис. 7.  Схема канализационных  сооружений  с  двухступенчатой

биологической очисткой   сточных   вод  (биофильтр,  биологический

пруд):

1 -   решетка-дробилка;   2  -  двухъярусный  отстойник;  3  -

дозирующее устройство;  4 - биофильтр;  5 -  вторичный  отстойник;

6 - биологический  пруд,  БОКС-пруд  (биологический  оксидационный

контактный стабилизационный   пруд);  7  -  термическая  обработка

осадка

+-----------+      +--------+

|           |      |        |    +-----+

---|     1     |------|    2   |----|  3  |-----(  4  )---

|           |      |        |    +-----+

+-----------+      +--------+

|

+-------+

|       |

|   5   |

+-------+

Рис. 8.  Схема  канализационных  сооружений   с   аэрационными

установками на полное окисление (аэротенк продленной аэрации):

1 -   аэротенк  продленной  аэрации;  2  -  хлораторная;  3  -

смеситель; 4 - контактный резервуар;  5  -  термическая  обработка

осадка

+-----------+      +--------+

|           |      |        |    +-----+

---|     1     |------|    2   |----|  3  |-----(  4  )---

|           |      |        |    +-----+

+-----------+      +--------+

|

+-------+

|       |

|   5   |

+-------+

Рис. 9.  Схема  канализационных  сооружений   с   аэрационными

установками с  аэробной стабилизацией избыточного активного ила:

1 - аэрационная установка с аэробной стабилизацией избыточного

активного ила;  2 - хлораторная;  3 - смеситель;  4  -  контактный

резервуар; 5 - термическая обработка осадка

3. Рекомендации по применению некоторых типов

канализационных очистных сооружений

3.1. Расчет    всех    канализационных   очистных   сооружений

необходимо производить  в   соответствии    со    СНиП    11-32-74

\"Канализация. Наружные сети и сооружения\".

3.2. В  очистных  канализационных   сооружениях   инфекционных

больниц и  отделений не допускается устройство решеток,  требующих

ручного удаления  мусора  (отходов)  обслуживающим  персоналом   и

специального обеззараживания  задержанных крупных взвесей.  В этих

случаях целесообразно устраивать комбинированные  решетки-дробилки

типа РД-100   или  РД-200.  Агрегаты  этих  устройств  могут  быть

установлены на  трубопроводе  в  специальной  камере,  в  насосных

станциях и на очистных сооружениях.

3.3. Для инфекционных больниц и отделений с суточным  расходом

сточных вод  до  15  куб.м могут быть применены различные септики.

При невозможности подачи обработанной воды после септика самотеком

на последующие  сооружения  рекомендуется замена дозирующей камеры

на насосную станцию.  Устройство насосной станции в данном  случае

позволяет увеличить  пропускную  способность  септика  и выдержать

требуемую санитарно-защитную зону.

3.4. Для   осветления   сточной   жидкости   и  периодического

обеззараживания инфицированного  осадка   могут   быть   применены

септики-дегельминтизаторы, состоящие   из  двух  рабочих  камер  и

колодца между ними (см. приложение).

Объем конических       емкостей      септика-дегельминтизатора

рассчитывается на  трехсуточное  пребывание  сточной  жидкости   и

периодичность обеззараживания и удаления осадка 1 раз в полгода.

Емкость первой рабочей камеры должна составлять 75%,  второй -

25%, нижняя  часть  камер  коническая  с наклоном стенок под углом

40-60ё.

Обеззараживание скопившегося    осадка   производится   паром,

поступающим в  первую  камеру  по  кольцевой   паровой   трубе   с

отростками, под  давлением  не  менее 3 кг/кв.см.  Обеззараживание

проводится при  температуре  75-80ёС   45-60   мин.   (с   момента

установления заданной температуры).

После получения   положительных    результатов    лабораторных

анализов обеззараженный  осадок удаляется на иловые площадки или в

канализационную сеть насосом.

Осветленная сточная    вода    из    септика-дегельминтизатора

поступает на биологическую очистку.

3.5. Для  обеззараживания  осадка сточных вод может быть также

применен термический дегельминтизатор (стерилизатор осадка).

Обеззараживание инфицированного     осадка    в    термическом

дегельминтизаторе осуществляется при температуре 75-80ёС паром при

давлении  3  кг/кв.см в течение 45-60 мин.  с момента установления

указанной температуры.

Поступление необеззараженного     осадка     в     термический

дегельминтизатор и  удаление  из   него   обеззараженного   осадка

осуществляется насосной установкой.

Дегельминтизатор включается в работу 2-3 раза  в  год,  причем

подача пара   может   производиться   в  период  остановки  работы

прачечной.

3.6. Одним  из  сооружений  на  полную  биологическую  очистку

сточных вод могут быть применены компактные  установки  типа  \"КУ\"

АКХ (см. приложение).

Основой очистки сточных вод на компактных установках \"КУ\"  АКХ

является  длительное  аэрирование  без  первичного отстаивания при

низких нагрузках органических веществ на активный ил с последующим

разделением  на  окисленные вещества и очищенную воду.  Сброженный

осадок периодически удаляется на термическую обработку.  Очищенная

сточная  жидкость,  пройдя  дезинфекцию, отводится  в  водоем  или

канализационную сеть.

3.7. При  термическом  обеззараживании  инфицированных  стоков

инфекционных больниц  и  отделений  рекомендуется   к   применению

\"Установка для  обеззараживания сточных вод\" ВНИИВВиМ (г.  Покров)

непрерывного действия с использованием струйных аппаратов.

Установка предназначена   для   обеззараживания   сточных вод,

содержащих споровые и неспоровые  микроорганизмы,  при  наличии  в

стоках дисперсной  фазы  фракцией до  8  мм,  и может осуществлять

нагревание стоков до температуры 130ёС и выше.

Установка изготовляется  из  стандартных изделий,  выпускаемых

серийно отечественными предприятиями. Производительность установки

зависит от  пропускной  способности  используемого  оборудования и

может колебаться от 2 до 100 и более куб.м/час.

Основными элементами  установки (рис.  10) являются:  дробилка

(1), емкость-накопитель (2),  регенератор  тепла  -  теплообменник

(3), струйный  аппарат  первой ступени нагрева (4),  промежуточная

емкость (5) с насосом (6),  струйный аппарат второй ступени (7)  и

трубчатый змеевик-выдерживатель (8).

Для достижения устойчивого режима работы  установки  применено

двухступенчатое прогревание  жидкости.  На  первой ступени сточные

воды прогревают до 80-90ёС, на второй - до температуры инактивации

120-130ёС. Процесс    тепломассообмена    в   струйных   аппаратах

сопровождается интенсивной турбулизацией сточных вод  и  частичным

дроблением содержащихся в них дисперсных включений.

Расход пара на 1 куб.м обрабатываемых сточных  вод  составляет

20-30 кг при давлении 3-4 кг/кв.см.

Установка обеспечивает высокую  эффективность  обеззараживания

за счет  практически  мгновенного нагрева сточных вод до требуемой

температуры, отсутствия непрогреваемых зон и за  счет  последующей

выдержки сточных  вод  под давлением,  соответствующим температуре

насыщения.

Рисунок не приводится

Рис. 10. Установка для обеззараживания сточных вод  (ВНИИВВиМ,

г. Покров)

Установка может работать как  по  одноступенчатой,  так  и  по

двухступенчатой схеме обеззараживания сточных вод. При  работе  по

одноступенчатой схеме  время  нагрева  сточной   жидкости   должно

составлять не менее 60 мин., по двухступенчатой - 8-10 мин. (после

достижения заданной температуры сточной жидкости).

Время инактивации некоторых патогенных микробов, вирусов и яиц

гельминтов при  воздействии  высокой  температуры  представлено  в

табл. 4. При повышении температуры время инактивации сокращается.

Таблица 4

ВРЕМЯ ИНАКТИВАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

И ЯИЦ ГЕЛЬМИНТОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

+----------------------------------------------------------------+

|     Возбудитель       |Температура, ёС |Время воздействия, мин.|

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|           1           |       2        |           3           |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Кишечная палочка       |       55       |          60           |

|                       |----------------+-----------------------|

|                       |     60-68      |         15-20         |

|                       |----------------+-----------------------|

|                       |      100       |         до 5          |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Бактерии   тифо-парати-|       50       |          60           |

|фозной группы          |----------------+-----------------------|

|                       |       58       |          30           |

|                       |----------------+-----------------------|

|                       |      100       |          1-2          |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Бактерии дизентерии    |       55       |          60           |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Холерный вибрион       |       50       |         30-60         |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Бруцеллы               |       60       |          30           |

|                       |----------------+-----------------------|

|                       |     80-85      |           5           |

|                       |----------------+-----------------------|

|                       |      100       |       Неск. сек.      |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Возбудитель туляремии  |       60       |          20           |

|----------------------------------------------------------------|

|Возбудитель сибирской язвы:                                     |

|----------------------------------------------------------------|

|вегетативная форма     |       50       |          30           |

|                       |----------------+-----------------------|

|                       |       75       |          2-3          |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|споровая форма         |     60-70      |        20 дней        |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Микобактерии туберкуле-|     55-65      |          60           |

|за                     |----------------+-----------------------|

|                       |      100       |           5           |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Возбудитель сапа       |       70       |          60           |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Вирус полиомиелита     |       50       |          30           |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Вирус Коксаки (А и В)  |       50       |          30           |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|ЕСНО7, ЕСНО9           |       50       |          30           |

|-----------------------+----------------+-----------------------|

|Яйца гельминтов        |       55       |       4-15 дней       |

+----------------------------------------------------------------+

Примечание. Таблица  составлена  по данным Арзамасовой З.А.  с

соавторами (М., 1966г.) и Тимакова В.Д. (М., 1973г.).

3.8. Применение   очистных   сооружений   и   установок    для

обеззараживания сточных  вод  инфекционных  больниц  (отделений) в

каждом конкретном  случае  должно  быть  согласовано  с   местными

органами государственного санитарного надзора.

3.9. Данные для подбора  канализационных  очистных  сооружений

инфекционных больниц и отделений, расположенных в неканализованном

населенном пункте или пункте,  не имеющем канализационных очистных

сооружений на  полную биологическую очистку,  представлены в табл.

5.

Таблица 5

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

+----------------------------------------------------------------+

|Расход |                                             |          |

|сточных|                                             |          |

| вод,  |           Наименование сооружений           |Примечание|

|куб.м/ |                                             |          |

| сутки |                                             |          |

|-------+---------------------------------------------+----------|

|   1   |                     2                       |    3     |

|-------+---------------------------------------------+----------|

|До 15  |Механическая очистка; септик с  обеззаражива-|          |

|       |нием осадка в дегельминтизаторе,   септик-де-|          |

|       |гельминтизатор                               |          |

|       |---------------------------------------------+----------|

|       |Биологическая очистка:                       |          |

|       |компактные установки заводского изготовления,|Компактные|

|       |поля подземной фильтрации,  песчано-гравийные|установки |

|       |фильтры или фильтрующие траншеи с обеззаражи-|включают в|

|       |ванием стоков хлорсодержащими реагентами     |себя меха-|

|       |                                             |ническую  |

|       |                                             |очистку   |

|-------+---------------------------------------------+----------|

|До 25  |Компактные установки заводского изготовления |          |

|       |Обеззараживание стоков:                      |          |

|       |хлораторная, ершовый смеситель,   контактный |Обеззара- |

|       |резервуар                                    |живание   |

|       |                                             |осадка  в |

|       |                                             |термоуста-|

|       |                                             |новках    |

|-------+---------------------------------------------+----------|

|Свыше  |Механическая очистка:                        |          |

|25     |двухъярусные отстойники в сочетании с  решет-|Обеззара- |

|       |ками-дробилками                              |живание   |

|       |                                             |осадка  в |

|       |                                             |термоуста-|

|       |                                             |новках    |

|       |---------------------------------------------+----------|

|       |Биологическая очистка:                       |          |

|       |поля фильтрации, биологические пруды, капель-|Биологиче-|

|       |ные биофильтры, циркуляционные  окислительные|ские пруды|

|       |каналы, аэрационные установки на     \"полное\"|применяют-|

|       |окисление (аэротенки продленной аэрации, ком-|ся для до-|

|       |пактные установки заводского   изготовления),|очистки   |

|       |аэрационные установки с аэробной   стабилиза-|          |

|       |цией избыточного активного ила               |          |

|       |---------------------------------------------+----------|

|       |Обеззараживание стоков:                      |          |

|       |хлораторная, ершовый смеситель,    контактный|          |

|       |резервуар                                    |          |

+----------------------------------------------------------------+

4. Эксплуатация, дезинфекция и контроль

обеззараживания

4.1. Эксплуатация    канализационных    очистных    сооружений

инфекционных больниц   и   отделений   должна   производиться    в

соответствии с  \"Правилами  технической эксплуатации водопровода и

канализации\" МКХ   и   \"Рекомендациями   по   приемке,   пуску   и

эксплуатации станций  биохимической  очистки  промышленных сточных

вод\".

4.2. В  качестве  дезинфектантов для обеззараживания очищенных

сточных вод   инфекционных   больниц   и    отделений    применять

газообразный хлор,  хлорную известь,  раствор гипохлорита натрия и

кальция.

4.3. Хлораторные  установки  для  обеззараживания  сточных вод

инфекционных больниц и отделений должны рассчитываться  исходя  из

расхода 3 г/куб.м   активного    хлора    после    предварительной

биологической очистки сточных вод.  Доза активного хлора  подлежит

уточнению в  процессе эксплуатации (см.  примечание к п.7.235 СНиП

11-32-74).

В случае   обеззараживания   сточных   вод   гипохлоритом  для

приготовления и   хранения   раствора    гипохлорита    необходимо

предусматривать баки    (не    менее    двух),   емкость   которых

рассчитывается из условия концентрации растворов  0,5-1%  и  числа

заготовок 1-2 раза в сутки.

4.4. Удовлетворительные  результаты  хлорирования  достигаются

при соблюдении следующих условий:

- правильно установленная доза хлора;

- правильно установленное время контакта;

- обеспечение  наиболее  полного  смешения  хлора  со  сточной

водой.

4.5. Применение  газообразного хлора является предпочтительным

для обеззараживания сточных вод инфекционных больниц и  отделений,

так как позволяет автоматизировать приготовление рабочего раствора

хлора и его дозирование, а также экономить расход хлорной извести.

4.6. Применение   \"прямого\"  электролиза  для  обеззараживания

сточных вод  экономически  целесообразно  применять  в  населенных

пунктах, источником  водоснабжения  которых служат воды с высокими

концентрациями хлоридов (свыше 100 мг/л).

4.7. Приготовление рабочих растворов хлорсодержащих препаратов

необходимо производить  в  железобетонных   резервуарах   (баках),

которые должны  иметь  плотно пригнанные крышки для предотвращения

попадания хлора в помещение хлораторной.  Подача хлорного раствора

из растворного  бака  в  ершовый  смеситель,  а затем в контактный

резервуар должна  производиться  только  через  дозирующий  бачок.

Рабочий раствор хлорной извести должен быть израсходован в течение

1-3 суток.

4.8. Трубопроводы  для  хлорсодержащих  растворов  должны быть

выполнены из     антикоррозийных     материалов:      винилпласта,

поливинилхлорида, резины  или  металла,  футированного асфальтовым

лаком; краны из эбонита, винилпласта, полиэтилена и т.п.

4.9. Подача  хлорного раствора должна производиться,  учитывая

большую неравномерность расхода,  пропорционально притоку  сточных

вод.

Для смешивания хлорного раствора со сточной водой  обязательно

устройство смесителя.

После смешивания  с  дезинфицирующим  раствором  сточные  воды

должны находиться в контактном резервуаре не менее одного часа.

4.10. Осадок,  выпадающий в контактном резервуаре  в  процессе

эксплуатации, подлежит     удалению     и     обеззараживанию    в

дегельминтизаторе не реже одного раза в  год.  Количество  осадка,

выпадающего при  дезинфекции  хлорной известью осветленных сточных

вод, следует принимать из расчета 0,17 л/сутки на одну койку,  при

дезинфекции жидким хлором - в два раза меньше (0,085 л/сутки).

4.11. Сточные   воды    после    биологической    очистки    и

обеззараживания должны удовлетворять следующим требованиям:

- коли-индекс составляет не более 1000;

- содержание  остаточного  хлора  после  60-минутного контакта

очищенных стоков с хлором - не менее 1,5 мг/л;

- осадок,  после  его обеззараживания в дегельминтизаторе,  не

содержит жизнеспособных    яиц     гельминтов     и     патогенных

микроорганизмов.

4.12. Лабораторный   контроль   за    эффективностью    работы

канализационных очистных  сооружений  должен  производиться силами

лабораторий инфекционных больниц (отделений) не  реже  1-2  раз  в

месяц.

При лабораторном контроле исследованию подвергаются:

- сточные воды, поступающие на локальные сооружения;

- сточные  воды   на   конечном   этапе   их   очистки   после

обеззараживания.

С целью  проверки  эффективности  работы   отдельных   звеньев

локальных сооружений необходимо проводить контрольные исследования

сточной воды на промежуточных этапах.  Кроме  того,  эффективность

обеззараживания сточных   вод   должна  контролироваться  местными

органами государственного санитарного надзора.

4.13. Контроль  эффективности  обеззараживания  сточных вод по

остаточному хлору должен  производиться  не реже 3-4  раз в сутки.

Периодически (ежедневно,  при  расходе  более  200  куб.м/сутки  и

еженедельно при расходе до  25  куб.м/сутки  сточных  вод)  должен

производиться контроль по содержанию кишечных палочек.

В эпидемические периоды по  кишечным  инфекциям  эффективность

обеззараживания должна  проверяться анализами и на соответствующую

патогенную микрофлору.  Осадки   из   отстойников   и   контактных

резервуаров должны подвергаться контролю на яйца гельминтов.

4.14. Указанные  выше  требования  к   очистке   сточных   вод

инфекционных больниц  и  отделений полностью распространяются и на

сточные воды туберкулезных больниц и  санаториев.  Обеззараживание

стоков этих   лечебных   учреждений   должно   осуществляться  при

удвоенном времени контакта и удвоенной величине остаточного  хлора

при соответственно  увеличенных  рабочих  дозах  хлора;  при  этом

предусматривается выборочный      бактериологический      контроль

обеззараженных сточных  вод  на  содержание  в  них  туберкулезной

палочки 1-2 раза в месяц.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНИЦ И ОТДЕЛЕНИЙ

+----------------------------------------------------------------+

|Расход |                                          |             |

|сточных|  Наименование альбома типового проекта,  | N типового  |

| вод,  |   организации, разработавшей проект.     |  проекта    |

|куб.м/ |              Год выпуска                 |    ЦИТП     |

| сутки |                                          |             |

|-------+------------------------------------------+-------------|

|   1   |                   2                      |     3       |

|-------+------------------------------------------+-------------|

|0,5-50 |Канализационные очистные сооружения  малой| N 902-2-209 |

|       |производительности - 0,5-25 куб.м/сутки   |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1973     |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Альбом 1. Сооружения естественной биологи-|Рекомендуются|

|       |ческой очистки производительностью  0,5-12|для    строи-|

|       |куб.м/сутки                               |тельства    в|

|       |                                          |южных районах|

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Альбом 2. Септик с хлораторной            | N 902-2-255 |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Альбом 3. Сметы                           |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Станция биологической очистки сточных  вод| N 902-2-261 |

|       |с компактными установками заводского изго-| N 902-2-262 |

|       |товления производительностью 12; 25;    50| N 902-2-263 |

|       |куб.м/сутки                               |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Гипрокоммунводоканал                      |             |

|-------+------------------------------------------+-------------|

|От  100|Станция биологической очистки сточных  вод| N 902-2-149 |

|до 700 |в аэротенках продленной аэрации с  механи-| N 902-2-150 |

|       |ческим аэратором производительностью  100;| N 902-2-151 |

|       |200; 400 куб.м/сутки                      |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1970     |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |То же с пневматической аэрацией производи-| N 902-2-189 |

|       |тельностью 100; 200; 400; 700 куб.м/сутки | N 902-2-190 |

|       |                                          | N 902-2-191 |

|       |                                          | N 902-2-154 |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1972     |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Циркуляционные окислительные каналы    для|Рекомендуются|

|       |очистки сточных вод    производительностью|для     южных|

|       |100; 200 куб.м/сутки                      |районов      |

|       |                                          | N 902-2-255 |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Станция биологической очистки сточных  вод| N 902-2-223 |

|       |с компактными установками заводского изго-| N 902-2-224 |

|       |товления производительностью  100,    200,| N 902-2-225 |

|       |400, 700 куб.м/сутки  с аэробной  стабили-| N 902-2-226 |

|       |зацией осадка                             |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Гипрокоммунводоканал                      |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Установка двух решеток-дробилок РД-200  на| N 902-2-138 |

|       |каналах канализационных сооружений        |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Союзводоканалпроект, 1970                 |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Установка по доочистке сточных вод на пес-| N 902-2-248 |

|       |чаных  фильтрах  производительностью  100,|             |

|       |200 куб.м/сутки                           |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |ЦНИИЭП инженерного оборудования           |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |То же, сблокированная с   производственно-| N 902-2-252 |

|       |вспомогательным зданием по типовому проек-|             |

|       |ту N 902-2-190                            |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Станция биологической очистки сточных  вод| N 902-2-265 |

|       |с установками заводского изготовления    с|             |

|       |аэробной   стабилизацией осадка производи-|             |

|       |тельностью 200 куб.м/сутки.               |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |То же, производительностью 400 куб.м/сутки| N 902-2-266 |

|-------+------------------------------------------+-------------|

|9,0    |Септик дегельминтизатор из типового проек-|Из   типового|

|       |та инфекционного корпуса на 30 коек район-|проекта      |

|       |ной больницы на 300 коек с поликлиникой на| N 252-9-16  |

|       |800 посещений в смену                     |             |

|       |------------------------------------------+-------------|

|       |Гипронииздрав, 1973                       |             |

+----------------------------------------------------------------+

Примечания.

1. Приемная камера разработана в проекте N 902-2-190.

2. Блоки аэротенков АЗ-50;   АЗ-100   разработаны   в  проекте

N 902-2-189. Контактный  резервуар  и  производственные  здания  в

типовом проекте N 902-2-190.

3. В    типовых   проектах   N   902-2-149   и   N   902-2-150

нестандартизованное оборудование дано в альбоме 3,  типовой проект

N 902-2-151.

Примечания в тексте