Промывка пластинчатых теплообменников.

Промывка теплообменников выполняется ежегодно в конце отопительного сезона, или по необходимости если при проверке фактических температур и давления на выходе из теплообменника, зафиксировано большое отклонение от расчетных параметров.

Теплопередача в теплообменниках  может понизиться, если на теплопередающих  пластинах образовались различного рода отложения.

Конструкция гофрированных пластин обеспечивает высокую степень турбулентности потока в каналах. Это является хорошим противодействием отложениям, но полностью их исключить нельзя.

Отложения снижают общую теплопроводность теплопередающей стенки, а следовательно понижается и коэффициент теплопередачи. Возможна также коррозия под слоем отложений.

При несоответствии реальных параметров теплоносителя расчетным и при недостаточном нагреве вторичной среды (контура отопления или горячего водоснабжения) необходимо произвести очистку теплообменника.

Для оценки величины отложений на поверхности пластин за отопительный период отмечают особенности отложений: толщину, цвет, рыхлость, наличие механических включений.

Для определения химического состава отложений и решения, каким способом (химическим или механическим) выполнять очистку, берутся пробы массой 100-200 г. Толщину отложений определяют не менее как с трех месторасположений пластин – в начале, в средине, в конце теплообменника.

Средняя толщина отложений одной стороны пластины определяется по формуле:            X=m/ jS*104

Где:  m-масса отложений;  S – площадь гофр, см;  j – плотность влажного отложения, г/см.

Теплообменники могут подвергаться химической и механической очистке.

Если в теплообменнике в наличии рыхлые отложения, их можно удалить кратковременным увеличением скорости потока:

- в нагреваемом контуре увеличение скорости создается путем увеличения скорости входящей в теплообменники жидкости (открыть перемычку с напорной линии повысительных насосов холодной воды).

- в греющем контуре промывка возможна путем подачи давления водопроводной воды через шланг, подключенный к контрольному вентилю на перемычке между подающим и обратным трубопроводом ввода теплоносителя.

Метод механической очистки.

Механическая чистка пластин проводится деревянными лопатками, щетками из различных материалов, так чтобы не повредить поверхность пластин и прокладок. При механической чистке пластины периодически промываются водопроводной водой.

Химический метод очистки.

В зависимости от типов отложений могут применяться различные промывающие растворы.

Рекомендуется при протеиновых или масляных отложениях следующая технология промывки:

- Циркуляция 2-3% раствора каустической соды при температуре 80-85о С в течении 15 мин.

- Промывка водой

- Циркуляция 0,5% раствора азотной кислоты при температуре 50-60о С или 2% раствор фосфорной кислоты 80-85о С в течении 15 мин.

- Промывка водой до полного отмывания кислоты с теплообменника, трубопроводов и арматуры.

При карбонатных отложениях рекомендуется:

- Циркуляция 2-3% раствора  фосфорной кислотой при 20о С в течении 20 мин.

- Промывка водой до полной отмывки кислоты с теплообменника, трубопроводов и арматуры.

Перед включением пластинчатого теплообменника в постоянную эксплуатацию он испытывается на гидравлическую плотность. Вначале прокачивается водой одна полость под давлением 0,2 МПа в течении 15 мин., затем прокачиваются  обе полости под давлением 1,3 МПа в течении 15 мин. В случае обнаружения течи в теплообменнике следует подтянуть секции пластин.

Промывочную жидкость и реагенты 
Для промывки систем отопления применяется CILLIT.ZN 
Для промывки систем ГВС применяется CILLIT.Kalkloser P или CILLIT.Kalkloser

Для нейтрализации растворов Cilit: применяется CILLIT.Neutra P и CILLIT.Neutra

Индикаторные палочки pH 0-14 (100 шт.) для определения pH раствора перед сливом в канализацию

SEK Test Box Тест-набор для определения растворяющей способности Cilit

Приобрести у официального дилера http://heatteplo.ru Промывка теплообменников